## Referentiel
Référentiel Hackathon Cisco ¦ Technologies de refroidissement datacenter IA
Technologie | PUE typ | PUE min | PUE max | WUE (L/kWh IT) | Cooling fraction | CAPEX index | Densité max rack (kW) | P_it référence (kW) | prix_kwh (€/kWh) | Périmètre inclus | Notes objectivation | Source
Air Cooling (AC) | 1.5 | 1.2 | 2 | 1.8 | 0.37 | 1 | 20 | 50 | 0.15 | Serveurs (avec ventilateurs) + Chiller + Ventilation de la salle | Fourchette [1.2–2.0]. Valeur typ = médiane Uptime Institute. WUE via tours évaporatives. | Uptime Institute Global Survey 2023 ; Eurostat B2B 2023 ; ASHRAE TC9.9
Immersion Cooling (IC) | 1.05 | 1.02 | 1.1 | 0 | 0.03 | 1.25 | 100 | 50 | 0.15 | Serveurs (sans ventilateurs) + Pompes + CDU (Coolant Distribution Unit) | Fourchette [1.02–1.10]. WUE=0 circuit fermé. Validé H100/MI300X. Surcoût CAPEX +25% amorti an 3–5. | Green Revolution Cooling 2023 ; Uptime Institute 2022 ; Nvidia DGX H100 specs
Rear Door Heat Exchanger (RDHx) | 1.25 | 1.15 | 1.35 | 1 | 0.2 | 1.1 | 45 | 50 | 0.15 | Serveurs (avec ventilateurs) + Echangeur porte + Pompes CDU + Chiller | L'eau refroidie arrive au rack, mais les ventilateurs des serveurs tournent encore pour pousser l'air chaud dans la porte | ASHRAE TC9.9 (2021) ; nVent / Munters Specs
Direct Liquid Cooling (DLC) | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 1.15 | 80 | 50 | 0.15 | Plaques froides + Pompes CDU + Dry cooler + Ventilation résiduelle salle | Captation thermique à 70-80% directement sur la puce (CPU/GPU), Le reste du serveur nécessite une légère ventilation classique | Cisco UCS Cooling Specs ; CoolIT Systems ; OCP (Open Compute Project)
▶ Mix électriques — Facteurs d'émission CO₂e
Scénario mix | Pays | gCO₂e/kWh | Scénario sujet | Source
Mix Fossile (Scénario Pire) | Pologne | 600 | Scénario pire | Agence Européenne de l'Environnement
Mix Moyen | Allemagne | 350 | Scénario moyen | AEE 2023
Mix Décarboné | France | 50 | Scénario meilleur | RTE Bilan électrique 2023
Mix Nucléaire pur | France (nuit hiver) | 20 | Bonus | RTE eco2mix 2023
Mix Renouvelable pur | Islande / Norvège | 15 | Bonus | IRENA Renewable Power 2023
États-Unis (moyenne) | USA | 386 | Comparaison | EPA eGRID 2022
▶ Hypothèses globales et constantes métier
Variable | Valeur | Justification | Source | Unité
P_it | 50 kW | Charge IT de référence. 1 rack haute densité IA. | Sujet Cisco | kW — modifiable utilisateur
prix_kwh | 0.15 €/kWh | Prix moyen électricité B2B Europe hors TVA. | Eurostat 2023 | €/kWh
heures_annuelles | 8760 | Fonctionnement continu 24h/24 — worst case datacenter IA. | Hypothèse standard industrie | h/an
cout_base_kw | 1 000 €/kW | Coût CAPEX base pour 1 kW IT installé (infra AC). | Uptime Institute Cost/kW 2023 | €/kW
m2_par_rack | 2.0 m² | Empreinte rack + allées de service (chaud/froid). | TIA-942 standard | m²/rack
Périmètre AC | Constante | Serveurs (avec ventilateurs) + Chiller + Ventilation salle. | Sujet Cisco / ASHRAE | —
Périmètre IC | Constante | Serveurs (sans ventilateurs) + Pompes + CDU. | Sujet Cisco / GRC 2023 | —
Périmètre RDHx | Constante | Serveurs (avec ventilateurs) + Echangeur porte + Pompes CDU + Chiller | ASHRAE TC9.9 (2021) ; nVent / Munters Specs | —
Périmètre DLC | Constante | Plaques froides + Pompes CDU + Dry cooler + Ventilation résiduelle salle | Cisco UCS Cooling Specs ; CoolIT Systems ; OCP (Open Compute Project) | —
Scope CO₂ | Scope 2 | Émissions indirectes liées à la consommation électrique uniquement. | GHG Protocol | Hors Scope 1 et 3

## Formules
Formules objectivées — chaque calcul tracé
Mesure calculée | Formule | Unité | Inputs requis | Périmètre inclus | Périmètre exclus | Hypothèse clé | Source
E_totale (kW) | P_it × PUE | kW | P_it, pue_typ | IT + refroidissement + auxiliaires | Éclairage, réseau externe, bureaux | PUE constant — charge IT stable. Valeur typ = médiane observée. | Uptime Institute — PUE definition v1.5
E_refroidissement (kW) | P_it × (PUE − 1) | kW | P_it, pue_typ | AC : Chiller + ventilation + ventilateurs rack. IC : Pompes + CDU. | UPS, éclairage, sécurité physique | cooling_fraction AC=0.37 (ASHRAE) / IC=0.03 (GRC). Périmètre constant entre technos. | ASHRAE TC9.9 (2021) / Green Revolution Cooling (2023)
E_recuperee (kW) | P_it × PUE × ERF | kW | P_it, pue_typ, erf_typ | Chaleur fatale récupérable — chauffage bâtiments, réseaux urbains | UPS, éclairage, sécurité physique | cooling_fraction AC=0.37 (ASHRAE) / IC=0.03 (GRC). Périmètre constant entre technos. | ASHRAE TC9.9 (2021) / Green Revolution Cooling (2023)
E_it_pure (kW) | P_it (constante) | kW | P_it | Serveurs, GPU, stockage, réseau interne rack | Chaleur non captée, pertes transport | ERF typ : IC=0.40, DLC=0.35, RDHx=0.20, AC=0.05 | EN 50600-4-6 / Google Finland DC
CO2e_annuel (tCO2e/an) | P_it × PUE × co2_kwh × 8760 / 1 000 000 | tCO2e/an | P_it, pue_typ, co2_kwh, mix_scenario | Scope 2 — émissions indirectes électricité consommée | Scope 1 (groupes élec., fluides). Scope 3 (fabrication, transport). | Méthode market-based GHG Protocol. 8760h/an charge constante worst-case. | GHG Protocol Scope 2 / RTE / AEE 2023
delta_CO2e (tCO2e/an) | CO2e_AC − CO2e_IC | tCO2e/an | CO2e AC, CO2e IC | Différence à charge IT identique (P_it fixe) | Tout écart de charge IT entre technos | Comparaison valide uniquement si P_it identique — exigence sujet. | Sujet Hackathon Cisco — règle de comparaison
Eau_annuelle (m³/an) | P_it × WUE × 8760 / 1000 | m³/an | P_it, wue | Évaporation tours de refroidissement (AC uniquement) | Eau sanitaire, nettoyage, eaux pluviales | IC : WUE=0 circuit fermé. AC : WUE=1.8 L/kWh tours évaporatives. | Green Revolution Cooling (2023) / The Green Grid WUE
Eau_instantanée (L/h) | P_it × WUE | L/h | P_it, wue | Consommation eau instantanée — données RT | Eau sanitaire, nettoyage | Calculé par le consumer Kafka sur chaque message RT. | The Green Grid WUE
nb_racks | ceil(P_it / max_rack_density_kw) | racks | P_it, max_rack_density_kw | Racks IT uniquement | Racks réseau, baies brassage, onduleurs | Densité max = limite thermique refroidissement. IC validé H100/MI300X. | Nvidia DGX H100 specs / TIA-942
empreinte_m2 (m²) | nb_racks × m2_par_rack | m² | nb_racks, m2_par_rack=2.0 | Surface rack + allées de service chaud/froid | Locaux techniques, bureaux, onduleurs, parking câbles | m2_par_rack=2.0 m² — layout TIA-942. | TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard
economie_annuelle (€/an) | (PUE_AC − PUE_IC) × P_it × 8760 × prix_kwh | €/an | PUE AC/IC, P_it, prix_kwh=0.15 | Économie facture électrique — énergie uniquement | Maintenance, personnel, réseau, licences | prix_kwh=0.15 €/kWh Eurostat B2B 2023. Prix stable sur durée amortissement. | Eurostat — Electricity prices non-household 2023
surcout_capex (€) | P_it × (capex_IC − capex_AC) × cout_base_kw | € | P_it, capex_index IC=1.25 / AC=1.0, cout_base_kw=1000 | Surcoût matériel infrastructure refroidissement IC vs AC | Intégration, formation, migration, downtime | capex_index IC=1.25 (+25% matériel). cout_base_kw=1000 €/kW Uptime Institute. | Uptime Institute Cost per kW 2023
ROI (années) | surcout_capex / economie_annuelle | ans | surcout_capex, economie_annuelle | Payback period simple — ROI énergétique | VAN, TRI, actualisation. Évolution prix énergie. | ROI simple non actualisé. Ordre de grandeur : 3–5 ans typique IC. | Hypothèse financière interne
ERF | E_reused / E_totale | ratio 0–1 | E_reused (chaleur valorisée), E_totale | Énergie thermique récupérée et réutilisée (chauffage, autre process) | Énergie non récupérée, pertes réseau | IC=0.40, DLC=0.35, RDHx=0.20, AC=0.05 — valeurs typ référentiel. | ISO/IEC 30134-4 (ERF)
ITEEsv | (cpu_usage + gpu_usage) / 2 / p_it_kw | perf/W | cpu_usage_percent, gpu_usage_percent, p_it_kw | Performance serveur par rapport à sa consommation | Pertes réseau, stockage, mémoire | Calculé dans le consumer Kafka sur chaque message capteur. | ISO/IEC 30134-6 (ITEEsv)

## Dashboard_specs
Spécifications dashboard
# | Composant | Type | Données lues (champ JSON backend) | Axe X | Axe Y / Valeur | Exigence sujet | Note implémentation | type
1 | Panneau de configuration | Sliders + dropdowns | GET /referentiel → pré-remplir POST /calculate → déclencher | — | P_it_kw, techno(s), mix électrique(s), prix_kwh | Sélecteur techno obligatoire (point 1 énoncé) | Bouton 'Calculer' déclenche POST /calculate. Pré-remplir avec valeurs défaut référentiel.
2 | Tableau comparatif — on-demand | Tableau 5 colonnes | POST /calculate → tous les champs .valeur de chaque mesure | Métrique | AC ¦ RDHx ¦ DLC ¦ IC | Comparaison côte à côte à charge identique (points 1-2 énoncé) | 5 colonnes : Métrique / AC / RDHx / DLC / IC Lignes : E_totale (kW), E_refroidissement (kW), E_IT (kW), CO2e (tCO2/an), Eau (m³/an), nb racks, empreinte (m²), ROI (ans), Économie (€/an) Mettre en vert la meilleure valeur par ligne. Delta % vs AC.
3 | Bar chart empilé — Énergie par poste | Bar chart empilé | POST /calculate → e_it_pure.valeur, e_refroidissement.valeur, e_totale.valeur | Technologie (AC, IC, RDHx, DLC) | kW — 3 postes : IT / Refroidissement / Récup | Visualiser énergie IT vs refroidissement (point 2 énoncé) | 1 barre par techno, 3 segments empilés. Même P_it pour toutes — règle sujet.
4 | Bar chart groupé — CO₂e × mix | Bar chart groupé | POST /calculate → co2e_annuel.valeur, co2e_annuel.inputs.mix_scenario | Mix électrique (≥3 scénarios) | tCO2e/an | CO₂e selon ≥3 mix électriques (point 3 énoncé) | Groupe de barres par mix. Une couleur par techno. Afficher delta IC-AC.
5 | Encart périmètre & hypothèses | Accordéon dépliable | POST /calculate → mesure.perimetre_inclus, mesure.perimetre_exclus, mesure.hypothese, mesure.source | — | Texte structuré | Rendre explicite périmètre et hypothèses (point 4 énoncé — OBLIGATOIRE) | Affiché sous chaque graphique. Peut être dépliable pour ne pas surcharger l'UI. | on-demand
6 | Bloc recommandation IA | Texte streamé (SSE) | POST /stream-reco → reçoit results dict complet | — | Texte généré token par token | Thème hackathon — IA obligatoire | Ouvrir EventSource après retour du calcul sync. Afficher dans une card dédiée.
7 | KPI cards — Densité & eau | 4 metric cards | POST /calculate → nb_racks.valeur, empreinte_m2.valeur, eau_annuelle.valeur | — | nb racks / m² / m³ eau | Réduction densité et empreinte (contexte sujet) | 4 cards côte à côte AC vs IC. Delta en % sous chaque valeur.
8 | Courbe ROI — payback | Line chart | POST /calculate → roi_annees.valeur, economie_annuelle.valeur, surcout_capex.valeur | Années (0 -> 10) | Coût cumulé € (AC vs IC) | Argument industrialisation | 2 courbes : coût cumulé AC et IC. Intersection = point de ROI.
9 | Score composite — recommandation | Bar chart horizontal | POST /calculate → e_totale, co2e_annuel, eau_annuelle, nb_racks, roi_annees | Technologie | Score 0–100 | Vue synthétique — moteur de recommandation IA | 5 critères pondérés (PUE 25%, CO₂e 25%, Eau 20%, Densité 15%, ROI 15%). 4 profils contextuels sourcés (Environnemental, Économique, Zone sèche, Haute densité) + mode personnalisé. Normalisation dynamique depuis les valeurs réelles.
10 | Historique des scénarios | Tableau | GET /history → user_calculation | Scénario / Date | Résultats clés | Bonus — exploite la DB | Affiche les N derniers scénarios calculés. Permet de recharger un scénario.
11 | Tableau comparatif RT — métriques live | Tableau 5 colonnes | GET /rt/latest → sensors[rack_id] pour les capteurs, metrics[] filtré par techno pour les calculées | Métrique | AC ¦ RDHx ¦ DLC ¦ IC | Comparatif temps réel — équivalent dashboard Cisco | 5 colonnes : Métrique / AC / RDHx / DLC / IC. Lignes : p_it_kw, CPU%, CPU°C, DDR°C, PSU°C, GPU%, GPU°C, HBM°C, room°C, ITEEsv, PUE, WUE, ERF, CO2e kg/h. Polling 5s. Meilleure valeur par ligne en vert. Mix sélectionnable pour CO2e. | RT
12 | Courbe temporelle RT | Line chart temps réel | GET /rt/history → processed_rt (N dernières lignes) | Temps (30min / 1h / 24h) | p_it_kw, e_totale_kw, pue_calcule | Différenciateur vs PoC Cisco Splunk | Sélecteur de fenêtre temporelle. 1 courbe par techno. Actualisation auto. |  | Sélecteur non implémenté
13 | KPI cards — PUE / WUE / ERF | 3 metric cards par techno | GET /rt/latest → processed_rt.pue_calcule, wue_calcule, erf_calcule | — | Avg PUE / Avg WUE / ERF | Indicateurs ISO/IEC 30134 | IC : PUE 1.05 / WUE 0 / ERF 0.40 vs AC : PUE 1.50 / WUE 1.8 / ERF 0.05.